建设项目环境影响报告表

项目名称：邵东市黑田铺镇马皇冲水厂扩建工程

建设单位（盖章）：邵东市黑田铺镇人民政府

湖南美景环保科技咨询服务有限公司

二O二O年一月

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	13

三、环境质量状况	15

四、评价适用标准	19

五、建设项目工程分析	20

六、项目主要污染物产生及预计排放情况影响分析	26

七、环境影响分析	27

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	47

九、结论与建议	48

附件

附件1    环评委托书

附件2    马皇冲水库水质检测报告

附件3    统一社会信用代码

附件4    法人身份证复印件

附件5    监测质保单

附图

附图1    项目地理位置图

附图3    项目主要环境保护目标图

附图3    项目监测点位布设图

附图4    现有工程平面图

附图5    净水工艺流程图

附图6    水厂平面布置图

附图7    配水管线总图

附表

附表1    地表水环境影响评价自查表

附表2    建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 邵东市黑田铺镇马皇冲水厂扩建工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邵东市黑田铺镇人民政府 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 曾逸峰 |  | 联系人 | 叶金平 |  |  |
| 通讯地址 | 邵东市黑田铺镇齐合街上 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13973993732 | 传真 | —— | 邮政编码 |  | 422800 |
| 建设地点 | 邵东市黑田铺镇马皇村 （水厂地理位置坐标为东经：111.780301178，北纬：27.384105972） |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  | 批准文号 | —— |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  | 行业类别及代码 | 自来水的生产和供应D4610 |  |  |
| 占地面积 | 5亩 |  | 绿化面积 (平方米) | 582.9 |  |  |
| 总投资 (万元) | 3646.68 | 其中：环保投资(万元) | 125 | 占总投资比例 | 3.43% |  |
| 评价经费 (万元) | —— |  | 预期投产 日期 | 2021年6月 |  |  |
| 工程内容及规模： （一）项目背景 邵东市黑田铺镇马皇冲供水工程位于黑田铺镇马皇村，水源为马皇冲水库，水厂位于马皇冲水库大坝下游，供水范围包括黑田铺镇19个行政村，一个镇机关，2所学校，1个农贸市场和1个工业园，设计供水人口24847人，供水规模为2900t/d，于2001年6月建成通水。由于水厂供水规模偏小，配水能力不足，配水管网未普及到全镇等各种原因，黑田铺镇居民现今仍存在饮水难的问题。 根据《湖南省邵东市农村饮水安全巩固提升工程“十三五”实施方案》、邵东市人民政府关于《邵东市农村饮水安全巩固提升工程“十三五”实施方案的批复》和中共邵东市委办公室、邵东市人民政府办公室《关于我县饮水工程十三五规划县级实施方案编制有关事项的批复》，邵东市黑田铺镇人民政府决定投资3646.68万元在邵东市黑田铺镇，现有马皇冲水厂西北面100m处，新征5亩荒地，建设邵东市黑田铺镇马皇冲水厂扩建项目。扩建工程不对现有水厂、取水工程、配水管线等进行更改，扩建工程取水口位于原取水工程预留管路的低涵接口。扩建工程包括：①新增引水管(不涉及水下工程)，②新建水厂，③新建配水管网。扩建工程供水规模4750 m3/d。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目需进行环境影响评价。依照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“三十三、水的生产和供应业”大类中“95、自来水生产和供应工程”中的“全部”，应以编制环境影响报告表的形式完成环评工作。邵东市黑田铺镇人民政府特委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司组织技术人员，在现场踏勘调查、资料收集的基础上，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了本项目的环境影响报告表。 （二）现有工程概述 1、基本情况 马皇冲水库位于邵水一级支流高木岭溪上游，水库本身控制集雨面积13.3km2，水库正常蓄水位335.0m，相应库容1196万m3，水库死水位301.1m，相应死库容30万m3，水库按100年一遇洪水设计，1000年一遇洪水校核，相应设计水位335.66m，校核水位336.56m，水库总库容1322万m3。 邵东市黑田铺镇马皇冲供水工程位于黑田铺镇马皇村，水源为马皇冲水库，水厂位于马皇冲水库大坝下游，供水范围包括黑田铺镇19个行政村，一个镇机关，2所学校，1个农贸市场和1个工业园，设计供水人口24847人。 水厂供水规模为2900m3/d。 建设内容主要包括： ①取水工程；②水厂、净水构筑物、清水池、加压泵房、辅助生产用房和综合楼等，厂区总面积约2000 m2，绿化面积约250m2，砼路面硬化面积600m2；铺设管道总长248250m，其中取水管道为450米DE250PE管，配水干管为PE管，长34826m，入户管道212974m。 项目组成详见表1-1。 表1-1 项目组成表 分类; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模（备注）. 取水工程; 取水工程; 在马皇冲水库的隧洞取水口处预埋了取水PE管，经隧洞送往水库大坝下游的水厂，采用闸阀控制; 已为扩建预留取水口. 取水管道; 长度为450m，输水管道采用DE250PE管. 净水工程; 穿孔旋流反应斜管沉淀池; 集絮凝、沉淀于一体。125m3/h设计，采用双池组合，占地面积60㎡; 设计规模为125m3/h，配一台ZJZ-10型加矾机. 重力无阀滤池; 净产水能力为125m3/h，占地面积60㎡. 消毒; 选用次氯酸钠发生器生产次氯酸钠行消毒处理. 清水池; 2座，300m³，占地面积共150㎡. 配水工程; 配水管网; 铺设管道总长248250m，其中取水管道为450米DE250PE管，配水干管为PE管，长34826m，入户管道212974m; 采用树枝状布置，重力管，未设加压泵站. 配套工程; 水厂; 综合楼; 采用3层砖混结构型式，占地面积180m2，包括办公楼、化验室等. 消毒间; 包括物资储存室和配药车间，单层，占地面积共40㎡. 化验室; 位于综合楼一层，检测色度、浊度、嗅味及肉眼可见物、pH、大肠菌群、细菌总数、余氯、溶解氧等9项常规指标; 以快速检测仪为主. 环保工程; 废水处理工程; 化粪池; 5m³. 固体废物处理工程; 垃圾桶、压滤设备; 垃圾桶若干、压滤设备一套. 噪声治理工程; 隔声减震措施. 2项目主要经济技术指标 本项目其主要经济技术指标详见表1-2。 表1-2 项目主要经济技术指标 序号; 项目; 单位; 指标; 备注. 1; 水厂; 工程征地面积; m2; 2000. 构（建）筑物占地面积; m2; 490. 砼路面硬化面积; m2; 600. 总绿化面积; m2; 250. 绿化率; %; 12.5. 2; 取水管; m; 450. 3; 配水干管; m; 34826; PE管. 4; 支管及进户管网; m; 212974; PE管. 5; 总投资; 万元; 1297.51. 6; 劳动定员; 人; 6; 不食宿. 7; 全年生产天数; 天; 365. 8; 使用年限; 年; 15. 9; 供水规模; 2900m3/d. 3原辅材料 表1-3 原辅材料一览表 序号; 原辅材料名称; 最大储量; 年总用量; 备注. 1; 明矾; 2t; 10t. 2; 氯化纳; 5t; 20t; 工业一级品，含量≥99%. 原辅材料理化性质如下： ①明矾：十二水合硫酸铝钾，是含有结晶水的硫酸钾和硫酸铝的复盐。无色立方晶体，外表常呈八面体，属于α型明矾类复盐，有玻璃光泽。密度1.757g/cm3，熔点92.5℃。92.5℃时失去9个分子结晶水，200℃时失去12个分子结晶水，溶于水，不溶于乙醇。明矾性味酸涩，寒，有毒。 ②氯化钠：一种离子化合物，化学式NaCl，无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，其来源主要是海水，是食盐的主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸。不纯的氯化钠在空气中有潮解性。稳定性比较好，其水溶液呈中性，工业上一般采用电解饱和氯化钠溶液的方法来生产氢气、氯气和烧碱（氢氧化钠）及其他化工产品（一般称为氯碱工业）也可用于矿石冶炼（电解熔融的氯化钠晶体生产活泼金属钠），医疗上用来配置生理盐水，生活上可用于调味品。 消毒原理：采用无隔膜电解槽，电解3%的NaCl溶液，生成浓度为6～8g/L的次氯酸钠(次氯酸)溶液。 4 主要生产设备 表1-4 主要生产设备及构筑物一览表 序号 内容; 生产设备; 规模型号; 数量; 备注. 1; 絮凝、沉淀池; 设计规模为125m3/h; 一座; 配套设备不一一罗列. 2; 重力无阀滤池; 设计规模为125m3/h; 一座; 配套设备不一一罗列. 3; 加矾机; ZJZ-5型; 1台; /. 4; 加氯设备; 次氯酸钠发生器; 1台; 以氯化钠为原材料. 5; 加药系统; 包括计量泵、流量计、搅拌机等; /; /. 6; 化验室检测设备; 常用玻璃器具、显微镜、色度仪、便携式浊度仪、酸度计、培养箱、高压灭菌器、天平等; /; 以快速测定仪为主. 7; 监控系统; /; 1套; /. 8; 余氯检测装置; /; 1套. 5 总平面布置 水厂大门位于项目南面，进门右水边为综合楼。综合楼北面为反应池和消毒间，反应池西面为滤池和清水池。具体布置见附图。 6 公用工程 - 供电工程 取水工程及厂区工程建设用电可在附近电网取用，配水管网用电可以从附近电网或居民家中接用，单独装表计量。 - 给水工程 项目用水为水厂自制。 （3）排水工程 水厂排水采用雨污分流制，雨水通过雨水沟直接排入厂外自然沟渠。 生活污水经化粪池处理后，用于场地绿化，不外排。 生产废水直接排放至下游农灌渠。 7项目投资 项目总投资1297.51万元，环保投资95万元，占总投资比例7.3%。具体总投资估算见表1-5，项目环保投资见表1-6。 表1-5 工程总投资构成表 序号; 项目; 金额（万元）. 1; 建筑工程; 300. 2; 机电设备及安装工程; 400. 3; 金属结构设备及安装工程; 300. 4; 其他费用(含环保投资); 297.51. 合计; 1297.51. 表1-6 项目环保投资一览表 项目; 环保设施; 投资额（万元）. 施工期; 废水; 沉淀池、排水沟; 10. 废气; 运输车辆轮胎清洗台、洒水抑制扬尘、围挡、覆盖; 20. 噪声; 隔声、减震、选用低噪声设备等; 50. 营运期; 废水; 化粪池; 5. 固废; 压滤机、带盖垃圾箱; 5. 噪声; 减震、绿化; 5. 合计; 95. 8 劳动定员及工作制度 水厂劳动定员6人，均不在厂区食宿，年生产天数为365天。 9建设进度 2000年6月开始建设，于2001年6月建成通水。 - 扩建工程概述 1 基本情况 马皇冲水厂以马皇冲水库为水源，现有马皇冲水厂不能完全解决黑田铺镇的饮水难问题，邵东市黑田铺镇人民政府决定投资3646.68万元在邵东市黑田铺镇现有马皇冲水厂西北面100m处，新征5亩荒地，建设邵东市黑田铺镇马皇冲水厂扩建项目。 本扩建工程建设任务为：对全镇还没有铺设供水管网的13个村（合并前为30个村）共40882人（现状人口）、5所学校6600人及印刷产业园、食品产业园、木材市场5000常住流动人口铺设供水管网。现有水厂和扩建水厂合计供水规模为7650m3/d，扩建工程供水规模4750 m3/d。 扩建工程依托现有水厂的综合楼、化验室和工作人员等，本项目不再建设综合楼和化验室，不增加工作人员。扩建工程不对现有水厂、取水工程、配水管线等进行更改，现有水厂正常运营。两个水厂为并联关系，互不影响取水、供水。 本项目建设内容主要包括： ①取水工程。原水厂施工时，已在马皇冲水库灌溉高涵的进水口预留了引水管路接口，只需在陆地建设引水管长284m，为DE400PE管（1.0MPa）。不涉及水库水下施工。 ②水厂工程。新建厂区和原厂区联合运行，互不影响。本次在距原厂区西北面100m处新征荒地5亩，新建210m3/h穿孔旋流反应斜管沉淀池、210m3/h重力式无阀滤池、1000m3方形钢筋砼蓄水池、36m2变频增压泵房、114.6 m2加药消毒间、109.6m2材料仓库等。 ③配水工程。对全镇还没有铺设供水管网的13个村（合并前为30个村）共40882人（现状人口）、5所学校6600人及印刷产业园、食品产业园、木材市场5000常住流动人口铺设供水管网。所有供水管路按照定额标准（80L/d·人）进行配径计算，管材均采用PE100管。主管道150.37km(PE100管DN50～DN400mm)，支管及进户管道212.57km(PE100管DN25～40mm)，配水工程设置加压泵站7个。 项目组成详见表1-7。 表1-7 项目组成表 分类; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模（备注）. 取水工程; 取水工程; 从马皇冲水库灌溉高涵的进水口埋管取水; 已有取水口 已在马皇冲水库灌溉高涵的进水口预留取水口，仅在陆地新建引水管即可. 取水管道; 284m引水管，DE400PE100管; 新建. 净水工程; 絮凝、沉淀池; 穿孔旋流絮凝池和斜管反应沉淀池，集絮凝、沉淀于一体。采用双池组合; 新建 制水能力不小于198.04m3/h，配一台ZJZ-10型加矾机. 重力无阀滤池; 净产水能力为210m³/h; 新建. 消毒; 选用次氯酸钠发生器生产次氯酸钠行消毒处理; 新建. 清水池; 1000m3方形蓄水池设计; 新建. 加药消毒间; 一层，建筑面积114.6㎡，含一间加药间、一间控制值班间、一间消毒间、两间储药仓库; 新建 主要加絮凝剂和氯化钠，配套漏氯检测报警仪. 配水工程; 配水管网; 供水干管150370 m，支管及进户管网212570m，均采用PE管; 新建 采用树枝状布置，大部分为重力管. 加压泵站; 7处，设加压泵房，单层砖混结构，建筑面积10.5㎡，各设加压泵一台; 新建 设有加压泵房. 配套工程; 水厂; 增压泵房; 单层砖混结构，建筑面积35.8㎡，内设加压泵一台; 新建. 材料仓库; 单层砖混结构，建筑面积109.6㎡，储存杂物、材料、物料等; 新建. 综合楼; 包括办公楼、化验室等; 依托现有水厂. 化验室; 检测色度、浊度、嗅味及肉眼可见物、pH、大肠菌群、细菌总数、余氯、溶解氧等9项常规指标; 依托现有水厂. 环保工程; 废水处理工程; 废水沉淀池（200m³）; 新建. 固体废物处理工程; 垃圾桶、压滤设备; 新建. 噪声治理工程; 减震措施; 新建. 2项目主要经济技术指标 本项目其主要经济技术指标详见表1-8。 表1-8 项目主要经济技术指标 序号; 项目; 单位; 指标; 备注. 1; 水厂; 工程征地面积; 亩; 5; 3335㎡. 建筑物占地面积; m2; 873.7. 硬化面积; m2; 1381.4. 总绿化面积; m2; 582.9. 绿化率; %; 17.4. 3; 引水管; m; 284. 4; 供水干管; m; 150370; PE管. 5; 支管及进户管网; m; 212570; PE管. 6; 总投资; 万元; 3646.68. 7; 劳动定员; 人; 6; 依托原有人员. 8; 全年生产天数; 天; 365. 9; 使用年限; 年; 15. 10; 供水规模; 4750m3/d. 3 原辅材料 表1-9 原辅材料一览表 序号; 原辅材料名称; 最大储量; 年总用量; 备注. 1; 明矾; 3t; 20t; 用于絮凝沉淀. 2; 氯化钠; 5t; 40t; 工业一级品，含量≥99%. 原辅材料理化性质如下： ①明矾：十二水合硫酸铝钾，是含有结晶水的硫酸钾和硫酸铝的复盐。无色立方晶体，外表常呈八面体，属于α型明矾类复盐，有玻璃光泽。密度1.757g/cm3，熔点92.5℃。92.5℃时失去9个分子结晶水，200℃时失去12个分子结晶水，溶于水，不溶于乙醇。明矾性味酸涩，寒，有毒。 ②氯化钠：一种离子化合物，化学式NaCl，无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，其来源主要是海水，是食盐的主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸。不纯的氯化钠在空气中有潮解性。稳定性比较好，其水溶液呈中性，工业上一般采用电解饱和氯化钠溶液的方法来生产氢气、氯气和烧碱（氢氧化钠）及其他化工产品（一般称为氯碱工业）也可用于矿石冶炼（电解熔融的氯化钠晶体生产活泼金属钠），医疗上用来配置生理盐水，生活上可用于调味品。 消毒原理：采用无隔膜电解槽，电解3%的NaCl溶液，生成浓度为6～8g/l的次氯酸钠(次氯酸)溶液。 4 主要生产设备 表1-10 主要生产设备及构筑物一览表 序号; 生产设备; 规模型号; 数量; 备注. 1; 水厂自用水加压泵; ISG40-125(I)型管道泵; 1台. 2; 水厂加压泵; BWS5-90-61; 2台; 一用一备. 3; 配水管网加压泵; /; 7台; 每个加压泵站1台. 4; 絮凝、沉淀池; 设计规模为210m3/h; 一座; 配套设备不一一罗列. 5; 重力无阀滤池; 设计规模为210m3/h; 一座; 配套设备不一一罗列. 6; 加矾机; ZJZ-10型; 1台; /. 7; 加氯设备; 次氯酸钠发生器; 1台; 以氯化钠为原材料. 8; 加药系统; 包括计量泵、流量计、搅拌机等; /; /. 9; 监控系统; /; 1套; /. 10; 余氯检测装置; /; 1套. 5总平面布置 大门位于水厂东面，与现有水厂已有道路连接。仓库位于大门右侧，其余构筑物在大门左侧分两排布置，前排由东向西依次为厂区大坪、重力式无阀滤池、清水池、增压泵房，后排由东向西依次为加药间、穿孔旋流反应斜管沉淀池。前后2排及各建筑物间设置4～6m环形通道连接。 配水管网以树枝状分布，配水管加压泵站分散布置在地势较高处。具体分布见附图。 6 公用工程 （1）供电工程 取水工程及厂区工程建设用电可在附近电网取用，配水管网用电可以从附近电网或居民家中接用，单独装表计量。 （2）给水工程 项目用水为水厂自制。 （3）排水工程 水厂排水采用雨污分流制，雨水通过雨水沟直接排入厂外自然沟渠。 生产废水收集后经沉淀后作为清净下水外排至水库下游农灌渠。 （4）取水口 根据建设方提供资料，取水工程已在水库低涵灌溉隧洞进口处预埋取水管，本次扩建仅需在陆地上新建引水管即可。 本供水工程从马皇冲水库灌溉高涵的进水口埋管取水，高涵进口底板高程314.76m，高涵出口底板高程313.86m，干旱年枯水期设计取水量的保证率不低于90%。低涵泄水下游主要为农田，低涵水用于灌溉。 据调查，取水口正常水位线以上500m范围内无生活污染源及养殖情况。 7项目投资 本项目总投资3646.68万元，环保投资125万元，占总投资比例3.43%。具体总投资估算见表1-11，项目环保投资见表1-12。 表1-11 工程总投资构成表 序号; 项目; 金额（万元）. 1; 建筑工程; 1000. 2; 机电设备及安装工程; 1000. 3; 金属结构设备及安装工程; 1000. 4; 其他费用(含环保投资); 646.68. 合计; 3646.68. 表1-12 项目环保投资一览表 项目; 环保设施; 投资额（万元）. 施工期; 废水; 沉淀池、排水沟; 10. 废气; 运输车辆轮胎清洗台、洒水抑制扬尘、围挡、覆盖; 10. 噪声; 隔声、减震、选用低噪声设备等; 50. 营运期; 废气; 绿化; 5. 废水; 沉淀池（200m³）; 20. 固废; 压滤机、带盖垃圾箱; 15. 噪声; 减震; 5. 以新带老; 危废间、沉淀池; 10. 合计; 125. 8 与其他部门衔接工作 配水管线施工过程应保证道路可进行单向通行。 项目施工及材料的运输对项目区域交通造成一定程度的堵塞，在施工路段特别是路口交叉处应加强交通治理和安全保障，设置交通屏障和警示灯等措施，确保交通有序，行人安全。配水管线施工前，与项目区域通讯、电力等部门做好相应的衔接工作，明确各施工区域相关管线的布置情况，以避免因项目管线对道路的开挖而造成区域其他管线受损的情况。 9劳动定员及工作制度 此次扩建不增加工作人员，依托现有水厂工作人员。 水厂劳动定员6人，均不在厂区食宿，年生产天数为365天。 10建设进度和施工保证 2020年6月开始建设，于2021年6月建成通水。 管线施工和水厂施工同时进行。 （四）与项目有关的原有污染情况及区域主要环境问题 1.1、现有工程概况 现有水厂于2001年6月建成，水厂工艺流程为：原水经输水管至反应池，在反应池内添加絮凝剂，经管道混合器混合后进入穿孔旋流反应池充分反应，并分离出较大的絮凝颗粒，然后原水进入斜管沉淀池，陆续沉淀絮凝颗粒，经反应沉淀后的水再进入重力式无阀滤池，达到完全净化悬浮颗粒的目的。过滤后的水在进入清水池前，投加消毒液进行消毒。再通过加压泵站经配水管网输送给用户。 项目水厂工艺流程详见图1-1，营运期间主要污染工序如下： 图1-1 现有工程营运期工艺流程和产污图 1.2、现有工程污染情况 现有工程投入运营后，产生的污染情况如下： 1、废水 （1）生活污水 水厂用水由水厂自行供给，主要用于工作人员生活用水，用水定额按《湖南省用水定额》(DB43T388-2014)进行估算。水厂共有6名工作人员，均不在厂内食宿，用水量按每人45L/d计，则水厂生活用水量为0.27t/d，98.55t/a，产污系数为0.8，生活污水量为0.216t/d，故本工程中生活污水产生量为78.84t/a，采用化粪池收集处理后，定期用于场地绿化施肥，不外排。 （2）反冲洗水 重力无阀滤池需进行反冲洗，根据业主提供资料，反冲洗每两个星期一次，每次冲洗时间为5min，每次反冲洗产生冲洗废水40m3，年产生冲洗废水1040m3/a。反冲洗水主要污染物为SS，浓度约为500mg/L，排放量为0.52t/a，直接排放至下游农灌渠。 （3）化验室废水 本项目化验室检测9项水质常规项，以快速测定为主，产生少量化验室废水。本项目产生的一般化验室废水约0.1m3/d，36.5m3/a，主要为一般清洗废水，污染物为COD、氨氮、SS，和生活废水一起经化粪池收集处理后，定期用于场地绿化施肥，不外排。 （4）压滤水 本项目沉淀池含水率约为97%的污泥经压滤机压滤，产生含水率约60%的泥饼，压 滤水产生量约为35t/a，压滤水主要污染物为SS，浓度约为300mg/L，排放量为0.01t/a，直接排放至下游农灌渠。 3、噪声 项目营运期噪声影响主要来源于水泵。 本次评价委托邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司，于2019年11月28日-11月29日对项目所在地进行了厂界噪声监测。监测数据见表1-13。 表1-13 声环境监测数据 序号; 监测点名称; 2019.11.28; 2019.11.29; 执行标准; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 现有水厂东面厂界; 48.8; 39.8; 49.3; 39.1; 昼间55 夜间45; 达标. N2; 现有水厂南面厂界; 48.9; 39.6; 48.6; 40.8. N3; 现有水厂西面厂界; 50.5; 38.1; 49.2; 40.6. N4; 现有水厂北面厂界; 50.4; 39.8; 50.1; 39.3. 根据监测结果可知，项目所在地厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准。 4、固体废弃物 （1）职工生活垃圾 员工生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则生活垃圾总量为3kg/d，1.095t/a，由乡镇环卫部门收集统一处理。 （2）泥饼 絮凝沉淀池会产生一定量的污泥，根据业主提供资料，全厂干泥量约为30t/a。经压滤机压滤处理后送往垃圾填埋场处理。 （3）废包装物 项目袋装物料投加后会产生废包装物，类比同类工程，废包装物的产生量为0.5t/a，废包装物外售废品收购站。 （4）化验室废物 化验室废物跟生活垃圾一起交环卫部门处理。 污染物排放情况一览表见下表： 表1-14 原污染物排放情况一览表 项目; 排放源; 主要污染物; 排放量; 采取措施; 是否 达标. 废水; 生活污水; COD、氨氮、动植物油; 78.84t/a; 化粪池处理后用于场地绿化; 是. 反冲洗水; SS; 1040m3/a; 直接排放至下游农灌渠; 否. 化验室一般废水; COD、氨氮、SS; 36.5m3/a; 化粪池处理后用于场地绿化; 是. 化验室特殊废水; 废酸碱; 0.2m3/a; 未分类收集; 否. 压滤水; SS; 35t/a; 直接排放至下游农灌渠; 否. 噪声; 项目地; 设备噪声; 65~90dB(A); 合理布局，距离衰减，基础减振; 是. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; 1.095t/a; 交环卫部门处理; 是. 絮凝沉淀池; 泥饼; 30t/a; 压滤处理后送往垃圾填埋场处理; 是. 化验室废物; 化验室废物; 0.1t/a; 交环卫部门处理; 否. 废包装物; 废包装物; 0.5t/a; 外售废品收购站; 是. 1.3、现有工程主要环境问题 1、化验室酸碱废水未分类收集处理。 2、未设置合格危废间，化验室废物由普通带盖垃圾桶收集，未按照危险废物管理。 3、反冲洗水和压滤水未经沉淀直接外排。 1.4、 “以新带老”整改措施 1、化验室酸碱废水（本项目不含有机废水，重金属废水等其他危险废物）产生量约为0.2m3/a，分类收集后，暂存在危废暂存间，外委给资质单位处理，禁止外排。 2、化验室废物属于为危险废物，废物代码HW49（900-047-49）“研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物”，应在危废暂存间处理，并交有资质单位处理。 3、设置沉淀池处理反冲洗水和压滤水，反冲洗水和压滤水经沉淀处理后排至下游农灌渠。 4、项目需在化验室设置一个危废暂存间，该危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求。并且按相关要求对危险废物的进行收集、暂存和运输。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1项目的地理位置 邵东市地处湘中腹地，地理位置优越、交通便利、历史悠久, 位于邵阳市东郊，东连双峰、衡阳，南邻祁东，西接邵阳县、邵阳市双清区，北交新邵、涟源，处东经111°30′-112°05′，北纬26°50′-27°28′之间。辖17镇8乡1场3个街道办事处和1个省级经济开发区，面积1768平方公里，人口130万。南北长59公里，东西宽56.7公里，总面积1768.75平方公里。县城距邵阳市 20 公里。洛湛铁路横贯东北，国道 320 线、省 315 线、潭邵高速贯通全境，邵东新火车站、怀邵衡铁路、邵衡高速公路已建成通车，洛湛铁路邵东段即将修建或正在申报等筹建中。市乡公路交织成网，每100平方公里通车公路密度居邵阳各市首位，实现了村村通公路。 本项目位于邵东市黑田铺镇马皇村，地理位置坐标为东经：111.780301178°，北纬：27.384105972°。项目地理位置图见附图1。 2地质地貌 邵东境内属湘中丘陵地带，为浸融蚀地貌，地处雪峰山和南岭山系之间的过渡地带，境内丘岗谷地遍布，伴有低丘小平原和若干小型盆地。丘岗地占全县总面积的 61.18%，山地占 21.69%，平原多为溪谷平原，仅占 10.85%。地势南北崛起向中部倾斜，中部抬升向东西两向成阶梯式倾斜，成为境内三大水系的分水岭。 水厂占用荒地，西高东低。水库大坝位于水厂东北面约100m处，水库地势较水厂高。 配水管线加压泵站占地以荒地为主。 配水管线全部沿现有道路铺设。 3气象特征 邵东市所在区域属亚热带季风湿润气候，具有四季分明，雨量充沛，热量丰富，春秋季短，冬夏季长，春季多阴雨少光照，夏季气温较高，无霜期长等特点。年平均气温 17.7 ℃ ，极端最高气温 39.4 ℃ ，极端最低气温-4.8 ℃ ；年平均相对湿度 77 % ，年降水量 918.9mm；年蒸发量 781.4mm；年平均风速 1.3m/s。常年主导风为 E 风，年出现频率为 7.9％。冬季（1 月）以 ENE 风为主，出现频率 11 %；春季（4 月）以 E 风为主，出现频率 9. 3 % ；夏季（7 月）以 SE 风为主，出现频率 10.9% ；秋季（10 月）以 NNE 风为主，出现频率 9. 7％。全年静风频率 28.4 % ，夏季静风频率较低为 22 .7 % , 其它季节为 30％左右。 4 水文特征 邵东境内有邵水、蒸水、测水三大地表水系，蒸水、测水、向东流入湘江，邵水向西注入资江。总径流量年均 24.87 亿m³。地下水源丰富，且露头好，储量在一般年景达 4.6 亿m³。县内现有中型水库 9 座，小 I 型水库 26 座，小Ⅱ型水库 91 座，有效库容 2.07 亿m³。各类渠道 455 条，总长 3000 余公里。 项目取水来自马皇冲水库，马皇冲水库位于邵水一级支流高木岭溪上游，水库本身控制集雨面积13.3km2，水库正常蓄水位335.0m，相应库容1196万m3，水库死水位301.1m，相应死库容30万m3，水库按100年一遇洪水设计，1000年一遇洪水校核，相应设计水位335.66m，校核水位336.56m，水库总库容1322万m3。 马皇冲水库旁现立有人民政府饮用水保护牌，该水库规划划分为饮用水源一级保护区，划分文件正在编制中。马皇冲水库参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。马皇冲水库下泄沟渠排水主要用于农田灌溉，水库周边主要为山林和农田。 5 动植物资源 邵东市属中亚热带常绿阔叶林区，植物种类繁多，树种资源比较丰富。全县现有林地面积 67223.4 公顷，占总面积 37.8%，活立木总蓄积 2357866 m³，平均每公顷蓄积 35.1 m³。灌木林、未成林造林地、无立林林地、宜林地共计22785.5 公顷，占林地总面积 33.9%。按森林类别分，生态公益林 37098.6 公顷，占 55.2%；商品林 30082.9 公顷，占 44.8%。按树种构成分，马尾松、国外松、杉木纯林林分共计 41283.2 公顷，占 61.4%，针阔混交林 217.6 公顷，占 0.3%。县境内有木本植物 94 科 633 种，其中乔木树 260 种，灌木 329 种，藤木 50种，植被类型中，主要有常绿阔叶林、常绿落叶阔 叶混交林、马尾松林、楠竹林和灌丛草从五大类。 水厂新增用地为荒地，以杂草为主。水厂所在区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水库中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主。 加压泵站占地为荒地，主要为杂草。加压泵站所在区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水库中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主。 经初步调查，本项目建设区域内没有文物、古迹和自然保护区，也未发现珍稀动、植物群落。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等)： 1环境空气质量现状 本项目位于邵东市，为了了解邵东市大气环境质量情况，本环评引用邵东市2018年全市大气常规监测数据，数据来源于邵阳市生态环境局官网公布的大气环境质量月报，具体如下： 表3-1 2018年邵东市全县环境空气现状监测统计及评价结果 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值/（ug/m3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 57; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 37; 35; 超标. CO; 年平均质量浓度; 1.5; /; /. O3; 年平均质量浓度; 137; /; /. 由表3-1可知，邵东市的PM2.5 2018年年平均值出现超标情况，故邵东市属于不达标区。 根据调查了解，邵东市2018 年度 PM2.5 不达标原因如下： 1）空气扩散条件差。由于邵东市的地理位置及气象条件限制，导致污染物不易扩 散，冬天北方过来的冷空气携带的污染物长时间停留，导致邵东市城冬季环境空气质量变差。 2）产业布局不合理。邵东市城冬天的主导风向以偏北风为主。邵东市环境空气自动监测站的上风向，分布有大量的建筑工地（邦盛凤凰城、印刷产业园、城北开发区等）、产生颗粒物较多的工业企业（黑田铺、廉桥方向的采石场、搅拌站、砖厂等），导致县城秋冬季节环境空气质量较差。 3）污染防治措施有短板。如煤改气尚未在邵东市城全面铺开，燃煤小锅炉未全部取缔，道路清洁存在死角和盲区，建筑工地不文明施工，渣土运输撒漏，垃圾焚烧现象等均存在空气污染。 4）汽车尾气排放总量大。邵东市城汽车保有量大，过境车辆多，交通拥堵，汽车尾气排放也有不利影响。 2 地表水环境质量现状 根据邵阳市生态环境局官网公布的邵阳市水环境质量月报，2019年10月邵东市境内邵水梅子坝断面水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，邵水西洋江和邵水桐江水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。 邵东市境内桐江兴隆、三合水库、黄家坝水库3个饮用水水源地断面水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，补充项目和特定项目均符合表2和表3的标准限值，达标率为100％。 为了解马皇冲水库水质，业主于2019年5月17将马皇冲水库自行送样进行了检测，检测单位为邵东市疾病预防控制中心，检验时间为2019年5月17，检测结果见下表。 表3-2 水质监测及评价结果 单位：mg/L，除pH和标明者外 序号; 监测因子; 分析结果; Ⅱ类评价标准; 超标率; 最大超标倍数. 1; PH（无量纲）; 8.43; 6~9; /; /. 2; 硫酸盐; 18; 250; 0; 0. 3; 氯化物; 3.4; 250; 0; 0. 4; 氟化物; ＜0.1; 1.0; 0; 0. 5; 硝酸盐; 0.76; 10; 0; 0. 6; 氨氮; 0.058; 1.0; 0; 0. 7; 挥发酚; ＜0.002; 0.005; 0; 0. 8; 氰化物; ＜0.002; 0.2; 0; 0. 9; 阴离子表面活性剂; ＜0.05; 0.2; 0; 0. 10; 砷; 0.002; 0.05; 0; 0. 11; 汞; ＜0.0001; 0.0001; 0; 0. 12; 六价铬; ＜0.004; 0.05; 0; 0. 13; 粪大肠菌群(个/L); 60; 10000; 0; 0. 14; 铁; ＜0.05; 0.3; 0; 0. 15; 锰; ＜0.05; 0.1; 0; 0. 16; 铅; ＜0.0025; 0.05; 0; 0. 17; 锌; ＜0.05; 1.0; 0; 0. 18; 铜; ＜0.05; 1.0; 0; 0. 19; 镉; ＜0.0005; 0.005; 0; 0. 20; 硒; 0.0029; 0.01; 0; 0. 通过上表可知，马皇冲水库水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。 3声环境质量现状 为了了解建设项目周围声环境状况，本次评价于2019年11月28日-11月29日对项目所在地进行了声环境现状监测，监测单位为邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司。监测数据见表3-3。 表3-3 声环境监测数据 序号; 监测点名称; 2019.11.28; 2019.11.29; 执行标准; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 扩建工程项目地中心; 48.8; 39.8; 49.3; 39.1; 昼间55 夜间45; 达标. N2; 现有工程西南面40m处敏感点; 48.9; 39.6; 48.6; 40.8. N3; 现有工程东南面60m处敏感点; 50.5; 38.1; 49.2; 40.6. 扩建工程周边200m范围内无居民。 根据监测结果可知，项目所在地声环境质量能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 4生态环境现状 水厂新增用地为荒地，以杂草为主。水厂所在区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水库中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主。 加压泵站占地为荒地，主要为杂草。加压泵站所在区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水库中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主。 经初步调查，本项目建设区域内没有文物、古迹和自然保护区，也未发现珍稀动、植物群落。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 本项目主要建设内容为水厂和供水管网。各区域环境保护目标，详见下表。 表3-4 水厂保护目标及保护级别 项目; 保护目标; 方位距离; 坐标/m; 规模; 保护类别. X; Y. 水环境; 马皇冲水库; 东北面100m; 546569.03; 3012064.69; 中型水库; （GB3838-2002）II类. 水厂周边200m范围内无居民居住. 表3-5 取水工程保护目标及保护级别（以取水泵为中心点） 项目; 保护目标; 方位距离; 坐标/m; 规模; 保护类别. X; Y. 水环境; 马皇冲水库; 取水泵位于水库内; 546569.03; 3012064.69; 中型水库; （GB3838-2002）II类. 取水工程仅为新建引水管，周边200m范围内无居民居住. 表3-6 配水管线加压泵站加压泵站大气、声环境保护目标 地点; 保护目标; 方位距离; 坐标/m; 规模/功能; 保护类别. X; Y. 2#加压泵站; 长木冲居民; 南面40-200m; 545725.36; 3011203.60; 3户; （GB3095-2012）二级标准、 （GB3096-2008）1类类. 3#加压泵站; 大塘冲居民; 西面20m; 545832.21; 3010025.33; 5户. 5#加压泵站; 渐子坪居民; 西面80m; 546025.23; 3010332.20; 2户. 7#加压泵站; 木材市场居民; 南面80m; 545022.87; 3009114.88; 8户. 1#、4#、6#加压泵站周围200m范围内无居民居住. 表3-7 管网大气、声环境保护目标主要环境敏感目标统计表 供水管网; 保护目标; 距离; 坐标/m; 规模; 保护类别. X; Y. 供水管网; 新塘村村民; 10-200m; 544558.23; 3010236.35; 2283人; （GB3095-2012）二级标准、 （GB3096-2008）1类/2类. 茶园村村民; 10-200m; 544023.14; 3011454.23; 1054人. 仰山殿村村民; 10-200m; 546025.23; 3010235.78; 1569人. 石鼓寨村村民; 10-200m; 544424.36; 3010235.44; 2092人. 建中村村民; 10-200m; 543654.25; 3011123.56; 1309人. 金龙山村村民; 10-200m; 544726.58; 3011445.36; 1200人. 乘龙村村民; 10-200m; 543865.23; 3009862.55; 1500人. 庙湾村村民; 10-200m; 545024.24; 3009878.55; 160人. 朱胜村村民; 10-200m; 544521.36; 3009465.36; 1800人.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 大气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 地表水：马皇冲水库为饮水水源一级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。 噪声：偏僻农村地区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准；乡镇地区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废水：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。 噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准。 固体废物：项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目无有组织废气排放，排放的废水为清净下水排入下游灌溉渠，无需申请总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） 本项目现需进行的工程为： （1）取水工程 （2）水厂工程 （3）配水工程 1 施工期工艺流程 1.1取水工程工艺流程和产污 本项目取水工程仅为在陆地新建284m引水管，施工工艺流程和配水管线一致，工艺流程和产污节点见图5-2。 1.2水厂工程工艺流程和产污 水厂主要包括加药消毒间及沉淀池、滤池、清水池等的建设，工程量小。 W：废水 G：废气 N：噪声 S：固废 图5-1 水厂施工工艺流程和产污图 1.3配水工程工艺流程和产污 管线施工工艺流程和产污见下图。 图5-2 管线施工工艺流程和产污图 配水工程的加压泵站施工工艺流程和产污节点和水厂施工大体一致，见图5-1。 2 营运期工艺流程 项目水厂、输水管线营运过程中的工艺流程详见图5-3，营运期间主要污染工序如下： 图5-3 营运期工艺流程和产污图 水厂通过自流式从水库取水，取水在水厂通过絮凝沉淀、过滤、消毒，即可进入清水池储存，再通过配水管线送给用户。管线以重力管线为主，在部分高地设置7个加压泵站送水。取水泵和加压泵会产生噪声、絮凝沉淀会产生污泥，过滤池会产生反冲洗废水。 - 主要污染工序： 1 施工期主要污染源 项目混凝土不在现场进行搅拌，由混凝土搅拌站提供。 1.1废水 项目施工人员均为当地居民，可自行解决食宿，不存在生活污水。因此，施工期废水主要为施工废水。 施工期产生的废水由于受施工期管理、施工时段、施工方式的影响，产生的量难以定量计算，其主要污染物为SS。工程施工废水包括施工机械冲洗废水、进出车辆冲洗废水，这部分废水主要污染物为COD、SS和石油类。类比同类项目，其主要污染物浓度COD为300mg/L、SS为350mg/L、石油类10mg/L。 1.2废气 施工期废气主要为挖掘机、运输车辆等运行引起的扬尘、尾气。 （1）扬尘 项目施工期间产生的地面扬尘主要来自两方面：一是各类运输车辆运行引起的扬尘；二是平整场地、土方开挖、渣土运输等产生的扬尘。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关。根据类比调查，水厂和加压泵房施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围内影响较大，而且成线形污染，路边的TSP可达10 mg/m3以上，一般浓度在1.5-30mg/m3之间。管线施工的沟槽开挖和胸腔还土所引起的扬尘主要影响50m以内的范围，50m处的TSP 浓度已接近其背景值。 （2）尾气 施工机械和运输车辆产生的尾气主要含有CO、NOx、碳氢化合物等，一般大型车辆尾气污染物排放量为：CO：5.25g/辆·km，THC：20.8g/辆·km，NOx：10.44g/辆·km。 1.3噪声 施工期噪声主要为挖掘机等设备运行产生的噪声和运输车辆行驶时产生的噪声，主要施工机械及其噪声源强见下表5-1。 表5-1 施工机械、运输车辆及其噪声源强 单位：dB（A） 机械类型; 最大声级. 挖掘机; 95. 压路机; 95. 打桩机; 100. 载重汽车; 85. 装载机; 90. 1.4固体废物 施工期固体废物主要为施工建筑垃圾。 （1）土石方平衡 配水主管道150.37km，管径50～400mm，经计算，挖方约375m³。由于管道管径较小，管道开挖产生弃土就地回填，不外运。水厂沉淀池、过滤池、清水池等的开挖产生弃土约2000m³，弃土由渣土部门指定地点填埋。 （2）建筑垃圾 水厂、管道等施工过程中会产生一定量的建筑垃圾，其主要为废砖、废水泥块、废塑料管、废接头等，项目工程量较小，产生的建筑垃圾量较少，约为1t。建筑垃圾能回收的尽量回收利用或买卖处理，不能利用的及时运至当地渣土办指定地点填埋。 1.5生态破坏 项目管线全部沿现有道路施工，对路面进行开挖和回填，所以管线施工对生态的破坏较小。提水工程的建设工程量较小，且不涉及水下操作，对生态的破坏较小。加压泵站占地以荒地为主，且占地面积小，对生态的破坏较小。 水厂的建设占用荒地，会使植被、土壤地表遭到破坏，地表裸露，从而使局部生态结构发生一定的变化，裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失，进而降低土壤肥力，影响局部水文条件和陆生生态系统的稳定性；同时会对动植物产生一定的影响。 2营运期主要污染源 2.1营运期废气污染源 项目在营运期无废气产生，对区域大气环境无影响，环境空气可维持现状。 2.2营运期废水污染源 本项目不进行地面冲洗，无地面冲洗废水。 （1）反冲洗水 重力无阀滤池需进行反冲洗，反冲水强度为8L//秒•平方米，设计冲洗周期为每两个星期一次，每次冲洗时间为5min，根据业主经验可知，每次反冲洗产生冲洗废水60m3，年产生冲洗废水1560m3/a。类比邵阳市桂花渡水厂反冲洗水可知，反冲洗水主要污染物为SS，浓度约为500mg/L，经沉淀池收集沉淀后作为清净下水，排放至下游农灌渠。 （2）压滤水 本项目全厂湿污泥产生量为146t/a，含水率约为97%的污泥经压滤机压滤，产生含水 率约60%的泥饼，压滤水产生量约为54.0t/a，根据同类工程排污情况，压滤水主要污染物为SS，浓度约为300mg/L，经沉淀池收集沉淀后作为清净下水，排放至下游农灌渠。 （3）化验室废水 本项目依托现有化验室检测9项水质常规项，以快速测定为主，仅产生少量化验室废水。类比邵阳市桂花渡水厂化验室情况，本项目产生的一般化验室废水约0.2m3/d，73m3/a，主要为一般清洗废水，污染物为COD、氨氮、SS，采用化粪池收集处理后，定期用于场地绿化施肥，不外排。 特殊废水（高浓度酸碱废水，本项目不含有机废水，重金属废水等其他危险废物）产生量约为0.4m3/a，分类收集后，暂存在危废暂存间，外委给资质单位处理，不外排。 根据《国家危险废物名录》（2016年），高浓度酸废水属于HW34废酸，废物代码为900-349-34，属于非特定行业中的“生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强酸性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他废酸液及酸渣。”高浓度碱废水属于HW35废碱，废物代码为900-399-35，属于非特定行业中的“生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他废碱液及碱渣。” 项目给排水情况见表5-2，水平衡图见图5-4。 名称; 用水标准; 统计基数; 用水量（m³/d）; 用水量（m³/a）; 排水量（m³/d）; 排水量（m³/a）. 绿化用水; 绿地; 60L/(m2۰月); 582.9m2; 1.15; 419.7; /; /. 生产用水; 反冲洗水; /; /; 4.27; 1560; 4.27; 1560. 一般化验室废水; /; /; 0.22; 81.1; 0.2; 73. 压滤水; /; /; 0.15; 54; 0.15; 54. 合计; /; /; 5.79; 2114.8; 4.62; 1687. 表5-2 项目给排水情况一览表 项目水平衡图如下： 图5-4 本项目水平衡图 单位：m3/a 2.3营运期噪声污染源 加压泵站离心泵和水厂离心泵为本项目主要噪声源，声级值一般在75～95dB(A)，为稳定声源。 2.4营运期固体废物污染源 （1）泥饼 絮凝沉淀池会产生一定量的污泥，根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006）提供的净水厂排泥水干泥量计算公式为： S=(K1C0+K2D)×Q×10-6 式中：C0—原水浊度设计取值（NTU），取40NTU； K1—原水浊度单位NTU与悬浮物SS单位mg/L的换乘系数，取1.0； D—药剂投加量（mg/L），为20mg/L； K2—-药剂转化成泥量的系数，取1.53； Q—原水流量（m3/d），4750m3/d； S—干泥量（t/d）。 根据上式可计算出全厂干泥量为0.16t/d，58.4t/a。污泥脱水及干化后含水率低于60%，则全厂湿污泥产生量为0.4t/d，即146t/a。自来水厂的污泥主要成分为无机物，为一般工业固体废物，经压滤机压滤处理后送往垃圾填埋场处理。 （2）废包装物 项目袋装物料投加后会产生废包装物，类比同类工程，废包装物的产生量为0.8t/a，废包装物外售废品收购站。 （3）化验室废物 类比邵阳市桂花渡水厂化验室可知，本项目产生化验室废物0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年），化验室废物属于为危险废物，废物代码HW49（900-047-49）“研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物”，应在危废暂存间处理，并交有资质单位处理。 3 扩建后三本账 扩建前后三本账见表5-3。 - 表5-3 扩建前后三本帐一览表 - 类型 - 内容; - 项目现有污染物排放量 - （t/a); 拟建项目排放量（t/a); - “以新带老”削减量（t/a); - 扩建完成后总排放量 - （t/a); - 扩建前后排放增减量（t/a). - 废水; - 反冲洗水; 1040; 1560; 0; 2600; +1560. - 其中SS; 0.52; 0.78; 0; 1.3; +0.78. - 化验室一般废水; 0.1; 0.2; 0; 0.3; +0.2. - 化验室酸碱废水; 0.2; 0.4; 0; 0.6; +0.4. - 压滤水; 35; 54; 0; 89; +54. - 其中SS; 0.01; 0.016; 0; 0.026; +0.016. - 生活污水; 78.84; 0; 0; 78.84; 0. 固体废物; 职工生活; 1.095; 0; 0; 1.095; 0. 絮凝沉淀池; 30; 58.4; 0; 88.4; +58.4. 化验室废物; 0.1; 0.2; 0; 0.3; +0.2. 废包装物; 0.5; 0.8; 0; 1.3; +0.8.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况影响分析

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 施工现场 | 扬尘 | 少量、无组织排放 | 少量、无组织排放 |
|  |  | 施工车辆、机械尾气 | CO、THC、NOX | 少量、无组织排放 | 少量、无组织排放 |
|  | 废水 | 施工废水 | SS | 循环使用，不外排 | 0 |
|  | 固废 | 工程施工 | 建筑垃圾 | 约1t | 渣土办指定地点填埋 |
|  |  |  | 弃土 | 2000m³ | 渣土部门指定地点填埋 |
| 营运期 | 废气 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 废水 | 反冲洗水 | 废水量 | 1560m3/a | 1560m3/a |
|  |  | 化验室 | 一般化验室废水 | 81.1m3/a | 73m3/a |
|  |  |  | 特殊废水 | 0.4m3/a | 0.4m3/a |
|  |  | 压滤水 | 废水量 | 54t/a | 54t/a |
|  | 固废 | 絮凝沉淀 | 泥饼 | 58.4t/a | 0 |
|  |  | 化验室 | 化验废物 | 0.2t/a | 0 |
|  |  | 废包装物 | 废包装物 | 0.8t/a | 0 |
| 噪声 |  | 施工期 | 施工机械设备噪声：声源强度85-100dB(A) |  |  |
|  |  | 营运期 | 加压泵站离心泵和水厂离心泵为本项目主要噪声源，声级值一般在75～95dB(A)，为稳定声源。 |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 水厂的建设占用荒地，会使植被、土壤地表遭到破坏，地表裸露，从而使局部生态结构发生一定的变化，裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失，进而降低土壤肥力，影响局部水文条件和陆生生态系统的稳定性；同时会对动植物产生一定的影响。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响简要分析： 1施工期水环境影响分析 本项目施工建设期的水环境影响主要来自施工过程排放的施工废水。由于配水管线的施工比较分散，其实现污水有效控制具有一定难度。根据对市政设施施工废水水质、水量的类比调查，可能产生的环境影响如下： （1）施工废水是施工活动的主要废水，含有较高浓度的悬浮固体。如直接进入水体，会造成局部区域的SS浓度增高。 （2）施工机械含油废水的水量较少，但直接排入水体，也会产生局部水环境的石油类污染。 （3）施工场地开挖裸露面雨季时形成的泥浆水中SS浓度较高，若不采用必要的沉淀和水土保持措施，泥浆水对局部水环境影响很大。 因此为防止施工期废水对环境造成影响，环评要求建设方采取如下措施加以防治： （1）科学规划，合理安排，加快基础施工进度，挖填方配套作业，分区分层开挖和填压，及时运输挖方，及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，从根本上减少水土流失量。 （2）施工中必须采取临时防护措施，在各施工场地的周围应设临时排水沟，合理划分工作面，确保暴雨时不出现大量水土流失。 （3）做好建筑材料和建设废料的管理，设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强如遮盖篷布，废土、废渣应及时清运填埋，不得随意堆放，防止出现废土、废渣处置不当导致的水土流失，避免它们成为地面水的二次污染源。 （4）尽量避免雨水期进行施工建设，以减少冲刷形成的泥浆废水的产生。 （5）结合地形，根据实际情况修建沉淀池，施工废水经沉淀后全部回用，禁止外排。 对饮用水源的影响： 本项目不涉及取水工程的建设（已预留取水管），仅在陆地上新建引水管，且马皇冲水库地势比水厂高，所以本项目基本不会对马皇冲水库造成影响。 总之，在采取上述措施后项目施工时所产生的废水对周围环境影响较小，该影响随着施工的结束而逐渐消失。 2施工期环境空气影响分析 （1）施工扬尘 管线施工、水厂及加压泵站工程产生扬尘的作业主要有平整土地、开挖和土方运输等过程，如遇干旱无雨等季节，扬尘加重。场地、道路在自然风的作用下产生扬尘的距离范围一般在50m以内，水厂周边200m范围内无居民居住。管线加压泵站周边影响的敏感目标距离较近，最近距离约为20m，但村民人数较少，且加压泵站施工量小，仅为10.5㎡单层混凝土结构泵房。若在施工期间对开挖及车辆行驶的路面实施洒水扬尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减小70%左右。 本项目配水管线均沿道路铺设，周边居民较多且距离较近，其管道开挖施工以及由车辆行驶产生的扬尘对大气环境的影响较大。 为减少施工废气对居民和环境空气质量的影响，环评要求建设方采取以下防治措施： ①管线铺设开挖出的泥土需要回填的应及时回填；不需回填的应及时清运，堆放的泥土应经常洒水防止扬尘。 ②建设工程中不设沙石灰土拌和站，项目所需沙石灰土混凝土均采用外购商品混凝土的形式。 ③施工过程要进行围挡作业，及时压实填方。施工场地内堆放易产生扬尘污染物料的，应当加盖彩条膜等，并在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围挡；施工工地周围按要求设置硬质密闭围挡。 ④文明施工，严格管理。按相关规定，建、构筑物建设中运送散装物料、清理建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式，即使是在施工场内，亦必须进行密闭式运输。密闭式运输车辆要严格限制装载量，不能出现一路掉土、一路扬尘的情况。 ⑤施工车辆均要搞好外部清洁，及时清洗车辆，以免将泥土带入市区。施工工地内应设置车辆清洗设施以及配套的泥浆沉淀设施；运输车辆应当装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驾出施工工地。 ⑥施工工地进出道路必须进行硬化处理，对有社会车辆经过的路面必须在施工前一周内进行硬化处理。 ⑦建筑垃圾在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。管线工程施工堆土应当采取边挖边装边运等扬尘污染防治措施。 ⑧根据《邵阳市“蓝天保卫战”实施方案》，建筑施工场地应严格落实扬尘污染防治“6个100%”。即：建筑工地周边100%围挡；裸露黄土100%覆盖；车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化；扬尘施工100%湿法作业等。 ⑨施工场地及作业面每天每隔4小时必须定时喷酒水一次，并必须对重点扬尘点进行局部降尘。 ⑩项目竣工后30日内，建设单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。 建设方在采取上述措施后，能减少施工扬尘对环境空气的影响，预计本项目施工扬尘对居民和环境空气的影响较小，且本项目施工时间较短，影响是暂时的，随施工的结束影响逐渐消失。 （2）施工机械、车辆尾气对大气环境的影响分析及防治措施 施工机械、车辆尾气具有不定时、流动性排放的特征，燃油机械与车辆的尾气排放口一般比较低，为低矮点源无序排放形态。特别是在施工作业的高峰期，对场内大气环境造成一定影响。环评要求建设单位采取以下措施加以防治： ①合理安排施工车辆与机械作业，不使用性能不好的运输车辆和机械设备，平时加强对运输车辆和机械设备的维修与保养。 ②保持进出施工场地车辆道路的通畅，降低尾气的产生。 ③做好施工场地运输车辆的调度工作，避免场内外交通堵塞，减少车辆尾气怠速排放量。 采取以上措施后，施工期产生的车辆尾气对场地外的大气环境质量影响不大。 总之，在采取上述措施后项目施工时所产生的废气对周围环境影响较小，该影响随着施工的结束而逐渐消失。 3施工期声环境影响分析 施工噪声主要为各种作业机械（挖掘机等）和运输车辆施工产生的噪声，施工作业及物料运输噪声可能会对沿线居民生活产生一定影响。 （1）施工期噪声源 本项目施工采用人工施工与机械施工相结合的施工方法，人工开挖噪声值较小。施工期噪声主要来源于挖掘机、打桩机、载重汽车等，声源强度约为85dB~100dB。 （2）施工噪声预测方法和预测模式 鉴于施工噪声的复杂性，以及施工噪声影响的区域性和阶段性，本评价根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声污染范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。 施工噪声可近似视为点源处理，根据点源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： L1=L0−20lgRiR0−ΔL 式中：LI—距声源Ri米处的施工噪声预测值，dB； L0—距声源R0米的施工噪声级，dB； —障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。 对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，应进行声级迭加。 根据噪声衰减特点预测施工机械噪声的影响情况见表7-1。 表7-1 主要施工机械不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 机械类型; 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m. 挖掘机; 78.02; 72; 65.98; 59.96; 56.44; 53.94; 52; 48.48; 45.98. 压路机; 78.02; 72; 65.98; 59.96; 56.44; 53.94; 52; 48.48; 45.98. 打桩机; 86.0; 80.0; 74.0; 68.0; 64.4; 62.0; 60.0; 56.5; 54.0. 载重汽车; 68.02; 62; 55.98; 49.96; 45.44; 43.94; 42; 38.48; 35.98. 吊车; 73.02; 67; 60.98; 54.96; 50.44; 48.94; 47; 43.48; 40.98. （3）施工噪声影响范围计算和影响分析 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的噪声限值标准及前述的公式，对施工过程中设备噪声影响范围进行计算，具体见表7-2。 表7-2 施工设备施工噪声的影响范围 设备名称; 达标限值dB(A); 影响范围(m). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 挖掘机、压路机; 70; 55; 15; 70. 打桩机; 30; 160. 载重汽车; 4; 24. 装载机; 8; 50. 施工噪声将对周边声环境质量产生一定的影响，这种噪声影响白天将主要出现在离施工场地30m以内，夜间将扩大到距施工场地160m范围内（本项目不进行夜间施工）。 在实际施工过程中可能出现多台机械同时在一起作业，则此时的施工噪声影响的范围比预测值还要大，影响的范围还要广，因而场界施工噪声可能达不到相应标准。其噪声超标量与影响范围将随着使用的设备种类及数量、施工过程的不同而出现波动。 又距离项目最近的声环境敏感目标为项目配水管线沿线的居民（距离道路约10m），因此施工过程如不采取相关措施，对其生活可能造成一定影响。 项目夜间不进行施工。 表7-3 施工机械噪声至各环保目标的噪声值 单位：dB（A） 最大噪声源强; 距离施工机械5m处噪声值; 环保目标; 距离项目 距离（m）; 噪声贡献值; 背景值; 噪声预测值（昼间）; 超标值; 保护级别. 1100; 86; 配水管线沿线居民; 10; 66.0; 50.5; 66.1; 11.1; 1类. 2#加压泵站最近居民; 40; 53.9; 50.5; 55.5; 0.5; 1类. 3#加压泵站最近居民; 20; 59.9; 50.5; 60.3; 5.3; 1类. 5#加压泵站最近居民; 80; 47.9; 50.5; 52.4; /; 1类. 7#加压泵站最近居民; 80; 47.9; 50.5; 52.4; /; 1类. 7个加压泵站仅选取代表性居民点预测 配水管线、加压泵站周边敏感点背景值取已测敏感点最大噪声值作为背景值. （4）施工噪声污染防治措施 根据预测可知，施工过程中周边居民噪声在一定程度上超标，超标范围在0-11.1分贝。为了减轻施工期噪声对项目所在区域产生的影响，本环评要求业主采取以下防治措施。 a合理安排时间：避免高噪声设备同时施工，噪声大的施工机械在白天12:00～14:00、夜间22∶00～次日06∶00停止施工。 b合理布局现场：使局部声级过高，噪声较大的设备尽量远离有居民住宅。 c降低设备声级：选用低噪声设备，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，并与地面保持良好接触，使用减振机座、围挡等措施，降低噪声。对设备定期保养，严格操作规范。 d设置隔声屏障：配水管线施工过程需在居民一侧设置隔声屏障，高度不低于1.8m，物料堆场周围设置的临时围挡防护物也可在一定程度上起到隔声作用。在配水管线加压泵站工程施工时，在泵站的临居民一侧设置隔声屏障，通过上述措施将施工噪声降低，减少对周围敏感点的影响。 e做到文明施工：建筑材料使用和施工过程中做到轻拿轻放，以减少撞击噪声。 f减少施工交通噪声：对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。 采取上述措施后，预计噪声可减少10-15分贝，周边敏感点噪声可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准值。 4施工期固体废物影响分析 项目施工期产生的主要固体废弃物为施工建筑垃圾和弃土。 根据污染源分析，项目水厂施工产生弃土约2000m³，渣土部门制定地点填埋。 项目施工期产生的建筑垃圾主要是指废砖、废水泥块、废塑料管，废接头等，产生量约为1t。建筑垃圾能回收的尽量回收利用或买卖处理，不能利用的及时运至当地渣土办指定地点填埋。 采取本次环评提出的环保措施，可使本项目施工过程中固体废物得到妥善处理处置，对周围环境影响较小，项目施工期固体废物处理措施可行。 5施工期生态环境影响分析 （1）对水土流失的影响 本项目配水管线管槽开挖地多为乡村道路，项目建设对生态影响主要体现在管槽的开挖和水厂的建设造成一定程度的水土流失。为减少水土流失，保护周围水体生态环境，本次环评提出如下措施： a施工过程中在挖填施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不出现大量水土流失；施工期结束后，应及时恢复项目临时占地，尽快恢复土地原貌。 b本项目施工区域的泥沙容易随水流进入周围水体，因此施工中须重视沉沙池的建设，使施工排水经沉沙池沉淀泥沙后用于道路或场地浇洒，避免泥沙直接进入周围水体；同时注意沉沙池中泥沙量的增加，及时进行清理。 c遇上雨季，对堆料进行防尘网覆盖，防止被雨水冲刷，污染周围环境。 通过采取上述水保措施后，可以较大程度上控制水土流失的发生，减缓水土流失对环境的影响，并且随着施工期的结束，施工期水土流失随之消失。 （2）对陆域生态环境影响 水厂施工建设过程扰动地表，破坏植被，将对生态环境造成一定的影响。水厂拟建地为荒地，主要为杂草。施工过程中，植被将受到损失。由于工程建设破坏植被数量有限，且为当地常见物种，不会造成区域植物物种多样性、植物区系组成发生根本性的变化，更不会造成任何植物种类灭绝等显著不利影响。随着工程的结束对厂区的绿化，将有利于区域植被覆盖率的恢复。 水厂占地范围已无大型野生动物和保护动物，仅有少量啮齿类小型动物如田鼠等，在施工初期对其会有一定的影响。但大多数陆生动物具有趋避的本能，只要项目区以外的环境不遭破坏，且施工人员不对它们直接捕杀，对动物种群不会有太大的影响，它们会选择适宜的生境继续生存和生活。随着工程的结束，工程拟建区植被逐渐得到恢复并稳定，动物的生境得以修复，工程区原来分布的动物会逐渐返回。施工区的动物多样性将逐步回到原有的水平，工程对动物的影响也会逐渐消失。 对管线施工提出以下要求： 对管线沿线高大植被和保护植被进行避绕、实在不能绕的移栽，施工时要尽量减少植被破坏。管线施工完毕要及时恢复植被。 工程施工建成过程会对陆域生态环境造成一定的影响，其影响是局部的，不会造成调查区域植物物种多样性、植物区系组成发生根本性的变化，更不会造成任何植物种类灭绝等显著不利影响。工程建成后，整个生态系统的损失得到有效补偿，施工期对陆域生态环境影响是可以接受的。 此外，本工程涉及的区域内无国家级和省级自然保护区，也无具有特殊保护价值的湿地、滩涂生态系统。 采取本次环评提出的环保措施，工程施工对生态环境的影响较小，该影响随着施工的结束而逐渐消失。

（二）营运期环境影响分析： 1营运期大气环境影响分析 营运期无大气污染物产生，不会对周边大气环境产生污染。 根据《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目无大气污染物产生，所以不对大气污染进行定级，不进行预测与评价。 2营运期水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，建设项目的地表水环境影响评价划分为水污染影响型、水文要素影响型以及两者兼有的复合影响型。本项目为具有水污染影响型和水文要素影响型两者兼有的复合影响型项目。其中：水污染影响主要为净水厂生产生活污水排放的环境影响；水文要素影响主要为取水管引水工程对水库水文要素的影响。建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。因此，本次评价分别针对两部分判定地表水环境影响评价等级。 - 地表水水污染影响评价等级 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项 目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表7-4。 表7-4 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; —. 根据工程分析可知，营运期产生的化验室废水经化粪池处理，定期用于场地绿化施肥，不外排。生产废水包括反冲洗水、压滤水，经沉淀池（200m³）收集沉淀后作为清净下水，外排至下游农灌渠。根据导则可知，清净下水排放可不计入直接排放量。所以本项目废水不排放。 本项目不对地表水进行定级，不进行水环境影响预测，仅对废水处理可行性进行简单分析。 - 地表水水文要素影响评价等级 本项目涉及影响地表水水域的工程内容主要为项目取水工程，取水工程采取在水 库低涵灌溉隧洞进口处预埋DE250PE管，经隧洞送往位于大坝下游处的水厂。由于取水口已预留，本项目不需要对取水工程进行改扩建，不需要在水库进行取水工程施工，仅在陆地建设引水管。涉水取水关系工程的垂直投影面积外扩范围 A1=0km2；又根据项目水资源论证报告可知，项目取水工程对取水处水库水文情势不会有明显影响，因此本次评价对工程扰动水底面积与工程垂直投影面积及外扩范围面积相当，即 A2=0km2。根据业主提供资料，本项目水温属于混合型，兴利库容与年径流量百分比为无调节，取水量占多年平均径流量百分比≤10。综上，根据受影响地表水域要素确定本项目地表水水文要素影响评价等级为三级评价。 本项目取水口已预留，此次扩建不涉及水库水下施工，仅在陆地新建引水管，所以施工不涉及饮用水源保护区，本次评价确定水文要素影响地表水评价等级最终确定为三级。 （3）营运期地表水环境水污染影响分析 本项目化验室特殊废水分类收集后，暂存在危废暂存间，交给有资质单位处理不外排。一般化验室废水经化粪池处理后用作场地绿化，反冲洗水、压滤水主要污染物仅为SS，经沉淀后可作为清净下水外排。马皇冲水库位于水厂上游，废水不会对水库产生影响。 （4）营运期地表水环境水文要素影响分析 本项目现有取水工程已在水库低涵灌溉隧洞进口处预埋水管，仅需新建引水管， 所以不涉及水下工程，所以本项目对水库主要水文特征值影响较小，也不会对水库稳定与冲淤、底泥等造成影响。 水库坝址以上集水面积为13.3 km2，多年平均入库径流总量为608.6m3。本工程设计从水库取水173万m3，水库多年平均入库径流总量的28%。工程建成前后基本不影响水库库容、水位变化。 - 水库库区水文情势影响 根据建成前后水库及下游河道水量变化情况，水库来水没有变化，区河道各断面 流速基本不变，工程建成后变化如下： ①丰水年，水库月末库容、水位、水库下泄水量基本不变。 ②平水年，库容月末库容、水位、水库下泄水量变化极微，引水前后水位增减幅仅变化0.01 ~ 0.05 m。 ③枯水年，水库月末库容月末库容、水位、水库下泄水量变化极微，引水前后水位仅变化0.01 ~0.03 m。 - 下游河道水文情势影响 工程建成后，优先保障供水、灌溉和下游生态用水，本次水库最小下泄量主要虑 下游河道生态环境用水。对于河道生态需水量，按照河道多年平均流量的10%取值。水库多年平均入库流量为0.347 m3/s，按照多年平均径流的10%计算，下游河道生态需水量为0.03 m3/s。因此，正常情况下，水库最小放水流量按满足下游河道的生态环境用水0.03 m3/s下泄。工程建设前后水库下泄水量除丰水期个别月汛期弃水不同外，下泄水基本不变。 3）对水库下游河段水质和水环境功能的影响 本供水工程实施后，观测水库及下游河道在丰、平、 枯和特枯年供水前后水量变化情况可知，取水后，下游流量在各水期均有所减少。经调查，水库下至下游河道交汇处河段，无工业污染源和生活污染源排放口。本工程运行后，尽管库下至与其他河交汇口处河段的河道流量有所减少，下游河道水量减少，导致河道下游水环境容量减少，但由于水库下游河道没有污染源排入，因而不会导致下游河道水质变差。为了维持下游河道现有的水质和水环境功能，要保护好河道两岸的环境现状。 4）取水后水质影响 本工程取水后，水库水量、水位及水域面积有一定程度减少，使得水库的自净能有所降低。但由于水库现状水质较好，按照库容变化最大的情况即枯水年枯水期，预计本工程取水后水质变化情况不大，取水后水质仍可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅱ类水质标准。水库周边没有生活、工业污染源，水库集雨范围内污染源主要为林业面源，没有超出其自净能力，因而工程取水后对水库的水质影响不大。 综上可知，在采取了相应的措施后，本项目地表水环境影响可接受。 3营运期声环境影响分析 营运期的噪声主要来源于加压泵机械噪声，噪声强度75dB（A）~95dB（A）。本次声环境影响预测评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中所推荐的预测模式。在预测计算中仅考虑了声传播距离引起的衰减，其它衰减因素均不考虑，其计算模式如下： ①传播衰减计算模式： 式中：LA（r）—距声源r的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，（m）； r0—参考位置距声源的距离，（m）。 ②噪声叠加公式： 式中： L——总等效A声压级，dB(A)； i L ——第i个声源的声压级，dB(A)； n——声源数量。 （1）水厂噪声 水厂噪声主要来源于水泵，由于水厂周边200m范围内无居民居住，所以不会出现噪声扰民现象。 （2）加压泵站噪声 本项目设7个加压泵站，加压泵站按照加压泵噪声最大为95分贝，且加压泵位 于泵房内，墙体可隔声约20分贝，经距离衰减后对周围敏感点的影响见表7-5。 表7-5 设备噪声至各环保目标的噪声值 单位：dB（A） 最大噪声源强; 环保目标; 距离加压泵距离（m）; 噪声贡献值; 背景值; 噪声预测值; 超标值; 保护级别. 75; 2#加压泵站; 40; 42.9; 50.5昼间; 51.2; /; 1类. 40.6夜间; 44.9; /. 3#加压泵站; 20; 48.9; 50.5昼间; 52.7; /; 1类. 40.6夜间; 49.5; /. 5#加压泵站; 80; 36.9; 50.5昼间; 50.7; /; 1类. 40.6夜间; 42.1; /. 7#加压泵站; 80; 36.9; 50.5昼间; 50.7; /; 1类. 40.6夜间; 42.1; /. 加压泵站噪声背景值按照已测农村敏感点噪声值最大值进行预测. 由表7-5数据可知，加压泵站周围敏感点噪声均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，为了进一步降低泵站噪声对敏感点的影响，本环评建议采取以下措施： ①设置泵房，选用环保低噪设备，并安装变频装置，同时加强设备维护工作，使之保持良好的运行状态； ②设备安装减振装置； ③加压泵房四周种植树木，达到美化环境、消音降噪的作用。 4营运期固体废物影响分析 （1）泥饼 絮凝沉淀池会产生一定量的污泥，自来水厂的污泥主要成分为无机物，为一般工业固体废物，经压滤机压滤处理后送往垃圾填埋场处理。 （2）废包装物 项目袋装物料投加后会产生废包装物，类比同类工程，废包装物的产生量为0.8t/a，废包装物外售废品收购站。 （3）化验室废物 类比邵阳市桂花渡水厂化验室可知，化验室废物属于危险废物，暂存在危废暂存间，委托有资质的单位处置。 项目需在化验室设置一个危废暂存间，该危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求。 对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定： a.按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c.要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d.要有隔离设施或其它防护栅栏。 e.配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，设有报警装置和应急防护设施。 f.危险废物必须装入容器内，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危险废物不同类别的标签。 g.本项目单位应做好危险废物产生情况的记录，建立台账系统，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期，存放库位，废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 ③危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物场内转运记录表》。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 ④危险废物的运输要求： a.危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单，每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 b.危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c.危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。 d.接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。 e.危险废物接受单位验收发现危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接受地环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生，通过落实以上要求、措施，项目各危险废物对周围环境影响较小。 （三）环境风险分析 1评价依据 项目营运期使用的原料为明矾和氯化钠。参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B，本工程所用原料不属于风险位置，危险物质数量与临界量比值（Q）为0。 本项目Q=0＜1，则本项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ。评价工作等级划分如下表所示。 表7-7评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ +; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 由上表可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析，后续只作定性分析。 2环境敏感目标概况 根据现场踏勘和初步调查，水厂周边无国家或省级的文物保护单位、名胜古迹和珍稀濒危物种等需特殊保护的敏感目标和医院、学校、居民区等环境敏感建筑，水厂周边200m范围内无居民居住。 3环境风险识别 项目无火灾、爆炸的风险，风险主要为原辅材料泄漏引起地表水体水质超标。 4环境风险防范措施及应急要求 （1）工程控制措施 A、企业管理者和员工均应提高环境保护意识，加强企业的环境管理水平。 B、储存处设罝明显的专用标志。 C、定期对安全附件、阀门、管件等进行检查，及时修复和更换失灵、失效的部件。 D、专人负责二氧化氯发生器的操作，包括自动消毒设备的日常检查、管理及维修，操作人员必须经过培训，了解二氧化氯发生器的详细流程和注意事项后方可上岗。 E、严格密封，操作中巡回检查，对已出现的泄露，及时发现立即清楚，暂时不能清楚的要采取有效的应急措施。 （2）工艺技术设计防范措施 对突发性污染事故的防治对策，除科学合理的厂址选择外，还应严格控制和管理，加强事故措施和事故应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。建议作好以下几个方面的工作： A、严格把好工程设计、施工关 工程设计包括工艺设计和总图设计。只有设计合理，才能从根本上改善劳动条件，消除事故重大隐患。严格注意施工质量和设备安排，调试的质量，严格竣工验收审查。 在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品；在装置易发生毒物污染的部位，设置急救冲洗设备、洗眼器和安全淋浴碰头等设施。 B、提高认识、完善制度、严格检查 企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，作到警钟常鸣。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。 C、加强技术培训，提高职工安全意识 职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。 D、提高事故应急处理的能力 企业对具有高危害设备设置保险措施，对危险车间可设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 5分析结论 建设单位通过加强风险防范措施，编制环境风险应急预案，基本能够满足当前风险防范的要求，可以有效防范风险事故的发生和处置，使该公司发生的环境风险可以控制在较低的水平，风险发生概率及危害将低于国内同类企业水平，项目的事故风险值处于可接受水平。 （四）环境管理及环境监测计划 1环境管理 （1）环境保护管理工作 ①设置专职环保人员，负责本项目环境保护工作，健全环保管理制度，督促、检查本项目执行国家环境保护方针、政策、法规及制订的环境管理制度情况； ②对各项污染防治措施定期检查，要确保污染治理设施正常运行； ③加强环境法规培训，以提高全体员工的环境意识； ④严格对固体废物进行分类管理，做好贮存、转移、登记等工作，确保废物不流失； ⑤做好全公司环保资料档案管理工作（包括污染设施运行记录、污染物排放量、危险废物转移记录等）； （2）工艺措施和管理要求 ①原辅材料在储存和输送过程中应保持密闭，使用过程中随取随开，用后应及时密闭。 ②做好各项记录，并至少保存3年。 （3）水质主要管理要求 ①建立水质检测、消毒等规范性台账。 ②每天对水质进行9项常规检测，每半月对供水水质进行全部水质项目进行送检，并向用户公示水质检测结果； ④发现水质受到污染或出现异常情况时，应立即采取控制措施，并及时报告供水、卫生、环保行政主管部门； ⑤禁止在加压泵站的地面和地下的安全保护范围内挖坑取土或者修建建筑物、构筑物等，危害供水设施安全。 ⑥水厂加强日常的管理工作。 2环境监测计划 本项目噪声污染源监测计划见表。 表7-8 环境监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 营运期噪声; 水厂及加压泵厂界四周外1m; 等效连续A声级; 每年一次. （五）产业政策、选址及总平面布置合理性及相关要求符合性分析 1产业政策相符性 根据国家发展与改革委员会2013第21号令颁布的《产业结构调整指导目录（201 1年本）(2013修正）》，本项目属于“第一类，鼓励类”，第二十二项“城市基础设施”中第9条“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”。同时该项目无《产业结构调整指导目录(2011年本》(2013修正）》中规定的限制类和淘汰类设备和工艺。 综上所述，本项目的建设符合国家当前产业政策。 2与相关规划相符性分析 项目所在地属于未规划区域，若本项目与后期规划发展不相符，将无条件按规划进行搬迁。 3选址合理性分析 本项目位于邵东市黑田铺镇马皇村，水厂距离马皇冲水库较近，取水方便。地势较高，便于供水至用户。距离密集居民区较远；项目地交通便利，基础设施完善；各环境质量现状监测因子大部分可以达到相应的环境质量标准，制约性因素少。项目营运期间，产生的污染物，主要为噪声，对周边居民影响较小。 加压泵站距离居民较近，但是在采取了相应的噪声防治措施后选址可行。 根据《湖南省饮用水水源保护条例（2018年1月1日起施行）》，在饮用水水源一级保护区内，禁止下列行为：（1）新建、扩建水上加油站、油库、制药、造纸、化工等严重污染水体的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目；（2）使用毒鱼、炸鱼等方法进行捕捞；（3）排放倾倒工业废渣、城镇垃圾、医疗垃圾和其他废弃物，或者贮存、堆放固体废弃物和其他污染物；（4）使用剧毒和高残留农药，滥用化肥；（5）投肥养鱼；（6）其他可能污染饮用水水体的行为；（7）设置排污口；（8）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；（9）设置畜禽养殖场、养殖小区；（10）设置装卸垃圾、油类及其他有毒有害物品的码头；（11）水上运输剧毒化学品及国家禁止运输的其他危险化学品；（12）使用农药；（13）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；（14）水上餐饮；（15）网箱养殖、旅游、游泳、垂钓。 根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》，在一级保护区内禁止禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养禽畜，严格控制网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。 本项目不属于新建、扩建水上加油站、油库、制药、造纸、化工等严重污染水体的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目，不属于《湖南省饮用水水源保护条例（2017年11月）》和《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的禁止行为，仅在水库预留引水管路接口新增引水管，项目反冲洗水和压滤水经沉淀处理后作为清净下水排入下游农灌渠，不会污染饮用水水体，不属于其他可能污染饮用水水体的行为，符合规定。故项目选址可行。 4净水工艺合理性分析 本项目水源来自马皇冲水库，根据附件可知，水源水质可以达到《地表水环境质量标准》《GB3838-2002》II类标准，由于本项目原水水质较好，采取混凝、沉淀、过滤的工艺去除水质悬浮物及胶体杂质，之后通过液氯消毒去除致病微生物，预计本项目采用絮凝沉淀+过滤+液氯消毒传统水厂净水工艺基本可以使出水达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求。 项目净水工艺合理。 5平面布置合理性分析 水厂各净水处理构筑物工整排列在厂区内，布局方案紧凑，减少了占地面积和连接管的长度，工艺流程顺畅，投资省，运行管理简单。同时，可充分的利用现有工程的已建净水设施的附属设施与配套工程。 项目平面布置合理。 6取水可行性 根据《邵东市黑田铺镇马皇冲水厂提质改造扩建工程水资源论证报告》（四川安程工程设计有限公司）的分析结论可知：考虑到该项目为农村安全饮水工程，在马皇冲灌区范围内供水区域与灌溉区域基本重合，用水居民基本不变。因此在枯水期缺水 时，优先保证该项目原定供水范围内的供水，再根据其余地方缺水情况按比例分配供水。并且寻找应急备用水源，来解决在枯水期缺水的现象。 同时建议将供水工程的取水高程必须控制在 313.09m 以下， 加强水库的蓄水保水措施。同时在枯水期需要采取应急措施如采用地下备用水源或新建骨干山塘来进一步提高该项目的供水保证率，最终使该项目的供水保证率达到 95%以上。水资源论证报告已对建设项目的取水对周边水资源状况及其他用水户的影响作了详细分析。由于该项目的取水较少，也没有其他用水大户，项目取水对大型企业及区域水资源基本没有影响。但是该项目的取水减少了马皇冲水库的来水量，从而减少了灌区农田的灌溉用水量，枯水期时可能会对灌溉有一定的影响。本报告建议水库管理所与供区区域范围内的用户协调，就灌溉用水以及生活用水冲突的问题达成共同意见，并对造成的影响进行相应的补救措施。在采取一定措施后，项目取水可行。 又根据邵东市疾病预防控制中心对水库水质进行的监测可知，水源水质达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准及集中式生活饮用水地表水源地标准，同时满足《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）中二级标准要求。 所以，马皇冲水库作为本项目供水工程水源可行。 7“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于邵东市黑田铺镇马皇村，不涉及生态红线。 （2）环境质量底线 ①根据大气监测结果表明，评价区大气监测点各项指标除PM2.5超标外，其余因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其他相应标准，说明大气有一定环境容量。 ②根据地表水监测结果表明：上沙江水库水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。 ③根据噪声监测结果表明：昼、夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 （3）资源利用上线 本项目为非生产性项目，制水过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗。项目反冲洗水和污泥脱水液经沉淀后作为清净下水外排至下游农灌渠，提高了水资源的使用率，实现了资源的合理利用。 （4）生态环境准入清单 本项目不属于高能耗、重污染的企业，根据《产业结构调整指导目录》(2013年修订本)，本项目属于鼓励类，符合产业政策。因此，本项目的建设与国家和地方的产业政策相符，满足生态环境准入清单管理要求。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 （六）建设项目环境保护设施 该项目建设项目环境保护设施见表7-9。 表7-9 建设项目环境保护设施一览表 序号; 项目; 环保措施及要求; 标准. 1; 噪声处置; 隔声减震措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准. 2; 固体废物处置; ①废包装袋：垃圾收集桶 ②沉淀池污泥：压滤设备 ③化验室危险废物暂存危废间，交有资质单位处理; 安全处置. 3; 废水处置; ①压滤水、反冲洗水：沉淀池 ②化验室特殊废水交有资质单位处理; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 时段 | 类型 | 排放源 | 验收监测因子 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 施工现场 | 扬尘 | 洒水、限制车速、保持路面清洁、弃土、物料运输加盖篷布等 | 对环境影响较小 |
|  |  | 施工车辆、机械尾气 | CO、THC、NOX | 合理安排施工作业，加强车辆保养，保持进出道路畅通 | 对环境影响较小 |
|  | 废水 | 施工废水 | SS | 沉淀处理后回用 | 对环境影响较小 |
|  | 固废 | 工程施工 | 弃土 | 渣土部门指定地点填埋 | 对环境影响较小 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 有利用价值的进行回用，不能回用的渣土办指定地点填埋 | 对环境影响较小 |
| 营运期 | 废气 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 废水 | 反冲洗水 | 反冲洗水 | 沉淀处理后排至下游农灌渠 | 对环境影响较小 |
|  |  | 压滤水 | 压滤水 |  | 对环境影响较小 |
|  |  | 化验室 | 一般化验室废水 | 经化粪池处理后用作绿化 | 对环境影响较小 |
|  |  |  | 特殊废水 | 交有资质单位处理 | 对环境影响较小 |
|  | 固废 | 絮凝沉淀 | 泥饼 | 经压滤机压滤处理后送往垃圾填埋场处理 | 对环境影响较小 |
|  |  | 化验室 | 化验废物 | 交有资质单位处理 | 对环境影响较小 |
|  |  | 废包装物 | 废包装物 | 外售废品收购站 | 对环境影响较小 |
| 噪声 |  | 施工期 | 合理配置施工机械，做好维修保养，不进行夜间施工，合理安排作业区 |  | 对环境影响较小 |
|  |  | 营运期 | 在选用低噪声设备， 安装变频装置、同时采取加减震垫、隔音等措施，并经门窗墙壁屏蔽和距离衰减 |  | 对环境影响较小 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 工程施工量小，通过采取水保措施，对生态环境影响较小 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

（一）结论 1项目概况 邵东市黑田铺镇人民政府投资3646.68万元在邵东市黑田铺镇，现有马皇冲水厂西北面100m处，新征5亩荒地，建设邵东市黑田铺镇马皇冲水厂扩建项目。扩建工程不对现有水厂、取水工程、配水管线等进行更改，扩建工程取水口位于原取水工程预留管路的低涵接口。扩建工程包括：①新增引水管，长284m；②新建水厂，包括絮凝沉淀池、滤池和清水池等；③新建配水管网，主管道150.37km(PE100管DN50～DN400mm)，支管及进户管道212.57km(PE100管DN25～40mm)。配水管线大部分为重力管，配套7个加压泵站。扩建工程供水规模4750 m3/d。 2产业政策及相关符合性结论 本项目符合相关产业政策，选址合理，平面布置合理。符合 “三线一单”相关要求。 3环境质量状况评价结论 ①根据大气监测结果表明，评价区大气监测点各项指标除PM2.5均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其他相应标准，说明大气有一定环境容量。 ②根据地表水监测结果表明：马皇冲水库水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。 ③根据噪声监测结果表明：昼、夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 4施工期环境影响分析结论 4.1施工期水环境影响分析 项目施工期废水主要为施工废水。项目施工过程中采取设置简易沉淀池等施工废水处理设施，处理后的废水回用做洒水抑尘；设置截水沟，防止施工废水随雨水进入周边水体。 4.2 施工期环境空气影响分析 本项目施工期对空气环境的污染主要来自施工工地扬尘、施工机械尾气。通过采取定期对施工场地进行洒水降尘、物料堆场四周设置挡风墙（网）等措施后，施工扬尘可得到有效控制；项目施工机械、汽车尾气经大气扩散、植被吸收后对周围环境空气质量影响很小。 4.3 施工期声环境影响分析 施工噪声主要为各种作业机械（挖掘机等）和运输车辆施工产生的噪声；施工期应严格落实本环评提出的相关环保措施，如合理安排施工时间，制定施工计划。尽可能避免大量高噪声设备同时施工，施工时间尽量安排在昼间，禁止夜间施工，在距离居民区较近设置隔声屏障等。采取本环评提出的措施后，可将施工机械噪声对周围声环境的影响降到可接受范围内。 4.4施工期固体废物影响分析 施工期固体废物主要包括建筑垃圾。建筑垃圾尽可能利用，不能利用的运至当地渣土办指定地点填埋，严禁乱堆乱放。 4.5施工期生态环境影响分析 项目施工期会生态的影响主要是在一定程度改变了土地现状，造成一定量的水土流失。经采取相应的水土保持措施，项目建设过程对生态环境产生影响较小。 5营运期环境影响分析结论 5.1营运期大气环境影响分析结论 项目营运期无大气污染物产生，对环境大气不产生污染。 5.2营运期水环境影响分析结论 营运期废水为水厂反冲洗废水、压滤水，反冲洗水、压滤水经沉淀池沉淀处理后作为清净下水，外排至下游农灌渠；项目依托现有化验室，一般化验室废水采用化粪池收集处理后，定期用于场地绿化施肥，不外排。化验室特殊废水外委给资质单位处理，不外排。 5.3营运期声环境影响分析结论 营运期主要为加压泵噪声，在设置了加压泵房，选用低噪声设备， 安装变频装置、同时采取加减震垫等措施，并经门窗墙壁屏蔽和距离衰减，加压泵站泵房对敏感点噪声影响在可接受范围内。 5.4营运期固体废物影响分析结论 项目营运期固体废物主要为泥饼、废包装物、化验室废物。泥饼经压滤机压滤处理后送往垃圾填埋场处理；项目依托现有化验室，化验室废物委托有资质的单位处置；废包装物外售废品收购站。 6环保投资 本项目总投资3646.68万元，环保投资125万元，占总投资比例3.43%。 7总量控制 本项目无有组织废气排放，排放的废水为清净下水用作下游农田灌溉，无需申请总量控制指标。 8综合评价结论 综上所述，本项目的建设符合国家当前的产业政策，选址及平面布置合理。在严格执行有关环保法规，落实本报告提出的污染防治措施后，污染物能够达标排放，从环境保护角度而言，项目建设可行。 （二）建议 （1）取水工程施工材料不能堆放在水库岸边，以免突发性雨水冲刷，将施工材料冲入水体，影响区域水环境。 （2）加强设备保养，尽量避免施工中机械故障漏油及冲刷机械产生的污水随地面流进入河流。 （3）保持车辆清洁，不能将油污或沙石带入水中，减小施工期对河流造成的影响。 （4）施工现场尽量减少超标设备的使用时间，提高工作效率。减少施工噪声影响时间，在噪声敏感点处禁止夜间施工。 （5）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 （6）加强水质监测，保障供水安全。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日